ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС»

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫМ

И

КЛИМАТИЧЕСКИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ

F – 032С

Паспорт

Красноярск

2006

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Микропроцессорный блок управления ADVANCE  F-032С изготовлен ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС», г. Красноярск, и предназначен для использования в средне- и низкотемпературных холодильных установках, а также в различных климатических камерах для поддержания температуры (режим «климат-контроль»). В этом режиме при понижении температуры ниже заданной на величину дифференциала включается ТЭН, а при повышении на величину дифференциала - компрессор.  Устройство комплектуется двумя датчиками (NТС).  Один служит для контроля температуры в камере, другой должен быть расположен на поверхности воздухоохладителя для контроля режима оттайки (при включенном режиме «климат-контроль» второй датчик не используется).

Поддержание температуры производится в соответствии с измерениями температуры датчиком термостата, с положительным  дифференциалом  от  заданной температуры.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальные размеры корпуса                        76×35×72 мм

Размеры отверстия для встраивания

устройства в изделие                                                  72×29 мм

Напряжение питания, частота       220(± 15 %)В, 50(± 3 %)Гц

Потребляемая мощность устройства, не более              2,5 Вт

Ток нагрузки на контакты реле, не более                            6 А

при 220 В и  COS ф = 0,6

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Устройство F – 032С | - 1 шт. |
| --- | --- |
| Датчик температуры - 40…+50( С | - 2 шт. |
| Элементы крепежа | - 2 шт. |
| Паспорт | - 1 экз. |

4. УСТАНОВКА И МОНТАЖ.

Устройство поставляется в собранном виде, не требующем разборки при монтаже. Монтаж устройства производится в корпус холодильной установки или другое место, исключающее попадание влаги на него и предохраняющее его корпус от механического воздействия с помощью элементов крепежа.

Перед монтажом устройства убедитесь, что оно и агрегат, на который осуществляется монтаж, отключены от сети. При  установке устройства в изделие все провода должны быть закреплены. Крепление проводов должно быть выполнено так, чтобы оно разгружало проводники от механических напряжений, от скручивания и защищало изоляцию проводов от истирания.

После монтажа, подключите устройство согласно электрической схеме (рис.1). Проверьте качество и надёжность всех соединений, соответствие роду тока и напряжению.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Микропроцессорный блок управления F – 032С

№________________ соответствует техническим условиям ТУ 342800-002-56912078-04 и признан годным для эксплуатации.

# Дата выпуска___________________ 20__г

# Контролёр ОТК_________________.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Просмотр и изменение температуры

Для просмотра температуры нажмите   – 2 раза (см. рис.3). Для изменения этого параметра используйте   или .

Запись нового параметра осуществляется однократным нажатием , после чего на 3 секунды высветится надпись «ЗПС», затем нажмите  один раз, устройство в рабочем режиме.

# 6.2 Вход в режим программирования основных функций

Нажмите   – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «tP»

Нажмите   – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «FP» Нажмите   – 1 раз, на  индикаторе отобразится символ «СО»   Запрос  кода.  Вводим  код  32

Нажмите   – 3 раза, на индикаторе отобразится символ «С3»

Нажмите   – 1 раз, на  индикаторе отобразится символ «С30»

Нажмите   – 2 раза, на индикаторе отобразится символ «С32»

Нажмите   – 1 раз, на  индикаторе отобразится символ

«FP0» нулевая функция.

или   выбираем номер  нужной  функции  FP0 … FP5

6.3 Вход в режим программирования служебных функций

Нажмите   – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «tP»

Нажмите  – 2 раз, на индикаторе отобразится символ «FC»

Нажмите   – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «СО»   Запрос  кода.  Вводим  код  23

Нажмите   – 2раза, на индикаторе отобразится символ «С2»

Нажмите   – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «С20»

Нажмите   – 3 раза, на индикаторе отобразится символ «С23»

Нажмите   – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «FC0»  нулевая  служебная  функция

или   выбираем  номер  нужной  функции   FC0 … FC9

6.4 Просмотр и изменение параметров

После выбора номера нужной функции (как для FP, так и для  FC) нажмите , на индикаторе отобразится параметр этой функции. Для  ввода нового параметра используйте   или , а для его записи  нажмите   – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «ЗПС». Для  выхода  из этого режима нажмите  – 2 раза.

Для включения оттайки вручную, нажмите и удерживайте   до тех пор, пока не высветится символ «РАЗ». На время  оттайки надпись «РАЗ» будет сменяться индикацией температуры в камере, затем надписью «tЭН» и температурой на испарителе. Все параметры ручной оттайки такие же, как и в  автоматической. После окончания оттайки идет время  каплеобразования и слива.

Для отключения оттайки нажмите и удерживайте  до  тех пор, пока не исчезнет надпись «РАЗ».

Устройство F-032С выявляет неисправности и отображает их кодом ошибки:

Ег - 2   компрессор непрерывно работает дольше,  чем указано в FC 1;

Ег - 3   обрыв  датчика  термостата;

Ег - 4   замыкание  в цепи датчика  термостата;

Ег -5   обрыв  в цепи датчика на  воздухоохладителе. Выявляется, когда блок находится в режиме оттайки. Для проверки цепи необходимо войти в режим оттайки принудительно (см. п.6.4.);

Ег - 6   замыкание  в цепи датчика  на  воздухоохладителе;

Ег - 7   неисправность  электронагревателя (оттайка завершилась по интервалу, а не по датчику).

Все ошибки сбрасываются , или автоматически после устранения неисправности.

Таблица параметров устройства

| Символ | Содержание | Диапазон | Установленное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| FP 0 | Дифференциал | 0…9(С |  |
| FP 1 | Интервал между оттайками | 0 -нет, 1…240 ч. |  |
| FP 2 | Калибровка датчика в камере | -10…+10(С |  |
| FP 3 | Время работы ТЭНа в режиме оттайки | 0 – нет ТЭНа, 1…120 мин |  |
| FP 4 | Температура датчика на воздухоохладителе (при оттайке) | -40…+50(С |  |
| FP 5 | Оттайка горячим хладогентом | 0 - нет,1 - да |  |
| FC 0 | Минимальное время работы компрессора | 0…30 мин. |  |
| FC 1* | Максимально непрерывное время работы компрессора | 1…240 ч. |  |
| FC 2 | Минимальный интервал между включениями компрессора (ТЭНа) | 0…60 мин. |  |
| FC 3 | Задержка пуска компрессора (ТЭНа) после включения в сеть | 0…10 мин. |  |
| FC 4 | Интервал между отключением ТЭНа и включением компрессора в режиме оттайки | 0…30 мин. |  |
| FC 5 | Интервал между отключением компрессора и включением ТЭНа в режиме оттайки | 0…30 мин. |  |
| FC 6 | Тип оттайки | 0 – по времени 1 – по датчику |  |
| FC 7** | Максимальное значение температуры датчика в камере | -40…+50(С |  |
| FC 8** | Минимальное значение температуры датчика в камере | -40…+50(С |  |
| FC 9 *** | Режим климат-контроль | 1 - режим вкл. 0 – режим выкл. |  |

* эта функция не влияет на работу компрессора,  а служит только для индикации ошибки Er – 2;

** при неверной установке FC 7 и FC 8  значение устанавливаемой температуры не записывается;

*** при  FC 9 = 1  функция FC 2 и FC 3  работает также и для ТЭНа. Должно быть выставлено FP 3 = 0 и FC 6 = 0.

Для ТЭНа  ­  FC 0 = 0 всегда.

Если оттайка в режиме «климат-контроль» не нужна, установите

FP1 = 0.

7. УПАКОВКА

Каждое устройство упаковано в потребительскую тару, коробку из картона по ГОСТ 7933 –89 .

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий ТУ 342800–002–56912078–04 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления, при соблюдении условий хранения.

При поступлении по рекламации в ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС» некомплектного изделия или при потере товарного вида изделия по вине потребителя в гарантийный период, изготовитель оставляет за собой право на взимание оплаты за доукомплектование и работы по восстановлению изделия согласно калькуляции затрат.

9. АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен представителем организации-потребителя______

(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя)

и представителем ремонтной организации_____________________________

(наименование организации)

_________________________________________________________________

Тип изделия___________________________________________

заводской №___________________дата изготовления __________________

введён в эксплуатацию ____________________________ 200__ г.

Выявлено следующее:

- Условия хранения изделия на складе получателя ___________________

- Состояние тары и упаковки _____________________________________

- Условия эксплуатации _________________________________________

- Проверка качества изделия произведена по (№№ стандартов , ТУ )

_____________________________________________________________

- Монтаж изделия (кто и когда произвёл , качество) __________________

_____________________________________________________________

- Состояние изделия и его комплекта поставки______________________ _____________________________________________________________

- Перечень дефектов и отклонений ________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

- Для восстановления необходимо ________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

М.П.                                                                       Подписи

Рис. 1. Схема подключения устройства

Рис.2. Габаритные и установочные размеры

Рис.3. Лицевая панель

Почтовый адрес: 660093, Красноярск, а/я 8662.

ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС»

Тел/факс: (3912) 687-298.